ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство молочно-товарного комплекса на 400 голов дойного стада в д.Ракушино Крестецкого района Новгородской области

1. ЗАКАЗЧИК: ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА: молочно-товарный комплекс на 400 голов дойного стада.
3. РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА: Новгородская область, Крестецкий район, д. Ракушино
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (номера объектов в соответствии с генпланом):
  - Два корпуса п.№1, п.№2 для содержания коров (дойное стадо) по 200 скотомест в каждом привязного содержания с доением в молокопровод размером 76,8х21,9метр. Два корпуса соединенны между собой галереей. В галерее п.№4 размером 12х15 метров расположен молочный блок, в котором размещено отделение первичной обработки, охлаждения и хранения молока, молочный танк для проблемного молока, подсобные помещения:для обслуживающего персонала, моюще-дезинфицирующих средств, молочных фильтров и инвентаря, пункт искусственного осеменения, состоящий из комнаты для осеменатора, моечной и изолированного помещения для хранения сосудов Дьюара с семенем, помещение молочной лаборатории, машинное отделение, электрощитовая, слесарная мастерская, туалеты.
  - Корпус п.№3 для содержания молодняка (телки) 2-24 месяцев на 330 скотоместа безпривязного содержания с частичной системой фиксации хэдлок размером 81х24,9 метра.
  - Выгульные площадки п.№5 2шт.
  - Площадки для приемных тележек п.№6.
  - Дезбарьер «грязный» размером 18х6метров п.№7.
  - АБК (санпропускник) с комнатой охраны и проходной п.№8 размером 30х15метров.
  - Пожарные резервуары п.№9 общим объемом V=400м3.
  - Весовая на 60тн. с помещением для персонала п.№10 размером 34,0х6,0 метров.
  - Трансформаторная подстанция п.№11.
  - Стоянка для легкового автотранспорта п.№12.
  - Площадка ТБО п.№13.
  - Площадка для контейнера падших животных п.№14.
  - Водонапорные башни п.№15 по 50м3.
  - Сенохранилище закрытого типа п.№16 с бетонным армированным основанием на 560тн. сена размером36х18 метров, высотой 7 метров.
  - Площадка для временного хранения твердого навоза п.№17 размером 60х15метров.
  - Площадка для стоянки техники п.№18 размером 25х15 метров.
  - Монолитные силосно-сенажные траншеи п.№19 размером 80х15 метров — 2 шт. с бетонными армированным стенами высотой 3 метра и основанием.
  - Гараж для хранения спец.техники размером 20х8метров.
  - Септики п.№21 общим объемом 200м3 для сбора стоков.
  - Бункера для комбикормов п.№22 — 3 шт.
  - Септик хоз.бытовой п.№23 общим объемом 10м3.
  - Септик производственный п.№24 общим объемом 50м3.
  - Дезбарьер «чистый» размером 18х6метров п.№25.
  - Навес для содержания телят в домиках.
  - Подъездные пути и внутриплощадочные дороги.
  - Ограждение.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
  5.1. Корпус п.№1, п.№2 для содержания коров:
Размер: 76,8м (длина) х 21,9м (ширина) х 8,5м (высота до конька) х 3,6 (высота боковой стены).
Пролеты: однопролетное.
Шаг колонн: – 4,8м.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 4800мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина)х800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
Цоколь монолитный железобетонный: по периметру здания, сечением 1500мм (высота)х200мм (ширина). Произвести обетонирование колонн на высоту 1500мм. Снаружи здания произвести утепление цоколя «Пеноплэкс» толщ. 100мм. Обшить проф.листом с устройством отливов из стального гладкого листа.
  Пол: монолитный бетонный М250 с двойным армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм с устройством уклонов к навозным каналам, температурных и деформационных швов (выполнять согласно проекта).
  Четыре ряда стойло мест выполнить шириной 1900 мм на отм. «+0.050» с уклоном полов к навозному каналу 3 град.
  Произвести устройство двух рядов кормового стола шириной 3800мм на отм. «+0.200», толщина основания -бетон М250 с двойным армированием стальной сеткой 5ВР с яч.100х100мм толщ 200мм. По краям произвести устройство монолитных ж/б бордюров размером 350мм(высота)х200мм(ширина). На кормовом столе произвести устройство полимерного покрытия толщ 4мм. Ширина покрытия 600 мм, количество рядов — 4 шт. в корпусе.
  За стойломестами произвести устройство навозного канала шириной 360мм. Отметка основания пола канала «-0.150».
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Наружная обшивка здания: профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Внутренняя обшивка здания: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
В коньке кровли произвести устройство светопрозрачного «фонаря» шириной 500мм. Высота заслонки жалюзи — 200мм.
Скатность: Двускатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Внутренняя обшивка основного здания и пристройки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Раскладка панелей вертикальная.
Отметка цоколя – «+1.500».
Проемы:
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ. 1,5мм) под окна размерами 3000(ширина)х1200(высота)мм в количестве 29 шт. Окна ПВХ с поворотно-откидным механизмом.
Расположение: по боковым сторонам здания.
Отметка низа проемов «+1.500».
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под окна размерами 2000(ширина)х1200(высота)мм в количестве 4 шт. Окна ПВХ с поворотно-откидным механизмом.
Расположение: по торцевым сторонам здания.
Отметка низа проемов «+1.500».
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под двери, размером 1200х2000мм — все2 шт — вход в молочный блок и 2200х2000мм выход на бетонированные выгульные площадки. Произвести монтаж противопожарных стальных дверных блоков.
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под ворота, размером 3500(ширина)х3600(высота)мм — 4 шт. Произвести монтаж распашных стальных ворот с устройством в них дверных блоков.
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под вентиляционную щель высотой 100мм. Выполняется по двум боковым сторонам корпуса на всю его длину.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩО, ЩР, ЩС. Общая нагрузка 43 КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить на троссах кабелем ВВГнг. Освещение светодиодное основное и дежурное. Произвести установку 2-х инфракрасных подвесных обогревателей в месте ввода воды.
Водоснабжение: Выполнить ввод трубы диаметром Ду 110 SDR-17 в угол корпуса с лицевой стороны.

5.2. Корпус для содержания молодняка (телки) 2-24 месяцев на 330 скотоместа безпривязного содержания:
Размер: 81,0м (длина) х 24,9м (ширина) х 9,0м (высота до конька) х 4,0 (высота боковой стены).
Пролеты: двухпролетное.
Шаг колонн: – переменный: первый шаг – 4,2м, остальные шаги – 4,8м.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 4800мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина)х800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
Цоколь монолитный железобетонный: по периметру здания, сечением 1500мм (высота)х200мм (ширина). Произвести обетонирование колонн на высоту 1500мм. Снаружи здания произвести утепление цоколя «Пеноплэкс» толщ. 100мм. Обшить проф.листом с устройством отливов из стального гладкого листа.
  Пол: монолитный бетонный М250 с двойным армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм с устройством уклонов к навозным каналам, температурных и деформационных швов (выполнять согласно проекта).
  1-й ряд стойло мест шириной 2000мм, 2-й и 3-й ряды шириной 4000мм, 4-й и 5-й ряды шириной 4200мм на отм. «+0.050».
  Произвести устройство кормового стола шириной 3900мм на отм.0.000мм, толщина основания -бетон М250 с двойным армированием стальной сеткой 5ВР с яч.100х100мм толщ 200мм. По краям произвести устройство монолитных ж/б бордюров размером:
  - для телят возраста от 2 до 13 месяцев (со стороны 1-го, 2-го и 3-го ряда стойломест) - 250мм(высота)х200мм(ширина),
  - для телят возраста от 13 до 24 месяцев (со стороны 4-го, 5-го ряда стойломест) — 350мм(высота)х200мм(ширина).
  На кормовом столе произвести устройство полимерного покрытия толщ 4мм. Ширина покрытия 600 мм, количество рядов — 2 шт. в корпусе.
  Между 1-м и 2-м рядами стойломест произвести устройство навозного канала шириной 2200мм, между 3-м рядом стойломест и кормовым столом произвести устройство навозного канала шириной 2500мм, между кормовым столом и 4-м рядом стойломест произвести устройство навозного канала шириной 2800мм, между 5-м рядом стойломест и стеной произвести устройство навозного канала шириной 2000мм.
  Отметка основания пола канала «-0.150».
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Наружная обшивка здания: профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Внутренняя обшивка здания: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
В коньке кровли произвести устройство светопрозрачного «фонаря» шириной 500мм. Высота заслонки жалюзи — 200мм.
Скатность: Двускатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Внутренняя обшивка основного здания и пристройки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Раскладка панелей вертикальная.
Отметка цоколя – «+1.500».
Проемы:
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ. 1,5мм) под окна размерами 3000(ширина)х1200(высота)мм в количестве 31 шт. Окна ПВХ с поворотно-откидным механизмом.
Расположение: по боковым сторонам здания.
Отметка низа проемов «+1.500».
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под окна размерами 2000(ширина)х1200(высота)мм в количестве 4 шт. Окна ПВХ с поворотно-откидным механизмом.
Расположение: по торцевым сторонам здания.
Отметка низа проемов «+1.500».
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под двери, размером 1200х2000мм — 1 шт — вход в молочный блок. Произвести монтаж противопожарного стального дверного блока.
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под ворота, размером 3500(ширина)х3600(высота)мм — 2 шт. Произвести монтаж распашных стальных ворот с устройством в них дверных блоков.
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под вентиляционную щель высотой 100мм. Выполняется по двум боковым сторонам корпуса на всю его длину.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩО, ЩР, ЩС. Общая нагрузка 43 КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить на троссах кабелем ВВГнг. Освещение светодиодное основное и дежурное.
Водоснабжение: Осуществить водоснабжение 10-ти точек водопотребления путем подземной прокладки к ним трубопровода Ду 32мм SDR 11 с устройством вертикальной части водопровода в гильзе Ду 160мм с утеплением. Произвести монтаж греющего кабеля в месте прохода трубопроводов водоснабжения через бетонное основание пола.

5.3. Молочный блок (схема прилагается):
Размер: 15,0м (длина) х 12,0м (ширина) х 3,6м.
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
Цоколь монолитный железобетонный: по периметру здания, сечением 1500мм (высота)х200мм (ширина). Произвести обетонирование колонн на высоту 1500мм. Снаружи здания произвести утепление цоколя «Пеноплэкс» толщ. 100мм. Обшить проф.листом с устройством отливов из стального гладкого листа.
  Пол: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм.
  Произвести укладку керамогранита.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Наружная обшивка здания: профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Внутренняя обшивка здания: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Скатность: Двускатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Внутренняя обшивка основного здания и пристройки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Перегородки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 50мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Раскладка панелей вертикальная.
Отметка цоколя – «+1.500». Цоколь облицевать керамической плиткой.
Проемы:
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ. 1,5мм) под окна размерами 1500(ширина)х1200(высота)мм в количестве 3 шт. Окна ПВХ с поворотно-откидным механизмом.
Отметка низа проемов «+0.900».
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под дверные блоки размерами 900(ширина)х2000(высота)мм в количестве 14 шт. Дверные блоки ПВХ.
- Проемы (обрамление гнутым оцинкованным профилем толщ.1,5мм) под ворота, размером 2500х3000мм — 1 шт. Произвести монтаж ворот секционных подъемных с электроприводом.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩО, ЩР, ЩС. Общая нагрузка 101 КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в металлических лотках марки DKS. Освещение светодиодное.
Водоснабжение: Осуществить из трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения и стабилизированного полипропилена для горячего водоснабжения согласно размещения водопотребляющего технологического оборудования (согласно проекта). Произвести установку двух емкостных водонагревателей по 300литров и одного проточного водонагревателя производительностью 500 литров в час.
Водооотведение: Произвести строительство производственного септика на 50м3, бытового на 10м3. Систему отвода канализационных стоков выполнить из трубы НПВХ 110мм.
Отопление: Произвести монтаж системы отопления. Использовать алюминиевые радиаторы Calidaz Super. Трубы из стабилизированного полипропилена. Произвести установку 2-х электрокотлов Proterm мощностью по 30КВт каждый.
Вентиляция: Произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции согласно СНиП.

5.4. АБК (санпропускник) с комнатой охраны и проходной (планировка согласно проекта):
Размер: 30,0м (длина) х 15,0м (ширина) х 3,0м.
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
Цоколь монолитный железобетонный: по периметру здания, сечением 300мм (высота)х400мм (ширина). Снаружи здания произвести утепление цоколя «Пеноплэкс» толщ. 100мм. Обшить проф.листом с устройством отливов из стального гладкого листа.
  Пол: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм.
  Произвести укладку керамогранита.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Наружная обшивка здания: профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,4м.
Внутренняя обшивка (потолок): панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Скатность: Двускатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Внутренняя обшивка основного здания и пристройки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Перегородки: блоки СКЦ 390х90х188мм, штукатурка по сетке, облицовка керамической плиткой (цвет - белый).
Раскладка панелей вертикальная.
Отметка цоколя – «+0.300». Цоколь внутри здания облицевать керамической плиткой.
Проемы:
Проемы под оконные и дверные блоки обрамить гнутым оцинкованным профилем толщ. 1,5мм.
Произвести установку оконных блоков ПВХ. Наружные дверные блоки, в коридорах, котельной установить металлические противопожарные. Остальные дверные блоки установить ПВХ.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩО, ЩР, ЩС. Общая нагрузка 100 КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.
Водоснабжение: Осуществить из трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения и стабилизированного полипропилена для горячего водоснабжения согласно размещения водопотребляющего технологического оборудования (согласно проекта). Произвести установку двух емкостных водонагревателей по 400литров.
Водооотведение: Произвести строительство бытового септика на 50м3. Систему отвода канализационных стоков выполнить из трубы НПВХ 110мм. В душевых произвести установку канализационных трапов.
Отопление: Произвести монтаж системы отопления. Использовать алюминиевые радиаторы Calidaz Super. Трубы из стабилизированного полипропилена. Произвести установку 2-х электрокотлов Эван мощностью по 45КВт каждый.
Вентиляция: Произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции согласно СНиП.

5.5. Дезбарьер «чистый»:
Размер: 12,0м (длина) х 6,0м (ширина) х 5,5м (высота).
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
  Ванна: Размер ванны 12,0м (длина) х 4,5м (ширина). Ванна имеет два въездных пандуса длиной по 3,0 метра каждый. Днище ванны — 6,0м. Армирование днища ванны и пандусов двойное, выполняется арматурой d18 (продольные пруты) и арматурой d14 (поперечные пруты) ячейкой 200х200мм. Стенки ванны армируются дорожной сеткой ВР 5 с ячейкой 100х100 мм. Отметка верха пандуса +-0.000. Отметка верха стенки ванны +0.500. Отметка низа ванны «-0.250».
  По подготовленному уплотненному грунту выполняется песчаная подготовка толщ. 100мм. На нее укладывается гидроизоляционная мембрана «PLANTER-standart». Затем выполняется бетонная подготовка из бетона М100 толщ. 100мм. Перед бетонированием плиты уложить нержавеющие трубопроводы подогрева дезраствора. Плита ванны выполняется из бетона М350 с добавлением пенетрона толщ. 300мм. Ширина стенки ванны 400мм.
  В центре ванны предусмотреть приямок размером 500х500мм и выводом из него стальной канализационной трубы Ду 110мм. в септик. Решетку приямка выполнить из уголка 50х5мм. С шагом 100мм.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Скатность: Односкатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Профилированный лист, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Проемы:
Произвести установку секционных ворот цвет - белый (RAL9003) размером 4,0м (ширина) х 4,5м (высота) с механическим подъемным устройством..
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩС. Общая нагрузка 22КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.
Водоснабжение: Осуществить из трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения и стабилизированного полипропилена (согласно проекта) от АБК.
Водооотведение: Произвести строительство септика на 10м3. Систему отвода канализационных стоков выполнить из трубы НПВХ 110мм.
Отопление: Произвести монтаж системы отопления ванны с дезраствором из нержавеющей трубы. Установить в комнате охраны, расположенной в санпропускнике электрический котел Proterm мощностью 18КВт. Заполнить систему отопления антифризом.

5.6. Гараж для хранения спец.техники:
Размер: 20,0м (длина) х 8,0м (ширина) х 5м (высота со стороны ворот).
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
Цоколь монолитный железобетонный: по периметру здания, сечением 300мм (высота)х400мм (ширина). Снаружи здания произвести утепление цоколя «Пеноплэкс» толщ. 50мм. Обшить проф.листом с устройством отливов из стального гладкого листа.
  Пол: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 200мм.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Панель металлическая стеновая трехслойная кровельная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки снаружи - серо-белый (RAL9002), изнутри - белый (RAL9003).
Скатность: Односкатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Внутренняя обшивка здания: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Перегородки: панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 50мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Раскладка панелей вертикальная.
Отметка цоколя – «+0.300».
Проемы:
Произвести установку распашных ворот из панели металлической стеновой трехслойной (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003) размером 3,0м (ширина) х 3,5м (высота) — 4шт. В воротах предусмотреть дверные блоки.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1000мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩС. Общая нагрузка 10КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.

5.7. Дезбарьер «грязный»:
Размер: 18,0м (длина) х 6,0м (ширина) х 5,5м (высота); пристройка (котельная) 3,0мх3,0мх2,5м.
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
  Пол пристройки (котельной): монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм. Произвести укладку керамогранита.
  Ванна: Размер ванны 18,0м (длина) х 4,5м (ширина). Ванна имеет два въездных пандуса длиной по 3,0 метра каждый. Днище ванны — 12,0м. Армирование днища ванны и пандусов двойное, выполняется арматурой d18 (продольные пруты) и арматурой d14 (поперечные пруты) ячейкой 200х200мм. Стенки ванны армируются дорожной сеткой ВР 5 с ячейкой 100х100 мм. Отметка верха пандуса «+-0.000». Отметка верха стенки ванны «+0.500». Отметка низа ванны «-0.300».
  По подготовленному уплотненному грунту выполняется песчаная подготовка толщ. 100мм. На нее укладывается гидроизоляционная мембрана «PLANTER-standart». Затем выполняется бетонная подготовка из бетона М100 толщ. 100мм. Перед бетонированием плиты уложить нержавеющие трубопроводы подогрева дезраствора. Плита ванны выполняется из бетона М350 с добавлением пенетрона толщ. 300мм. Ширина стенки ванны 400мм.
  В центре ванны предусмотреть приямок размером 500х500мм и выводом из него стальной канализационной трубы Ду 110мм. в септик. Решетку приямка выполнить из уголка 50х5мм. С шагом 100мм.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Кровлю дезбарьера выполнить из профилированного настила Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Кровлю пристройки к дезбарьеру (котельная) выполнить:
-наружная обшивка здания- профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
-внутренняя обшивка (потолок): панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Скатность: Односкатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Стены дезбарьера выполнить из профилированного листа, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Внутреннюю обшивку стен пристройки к дезбарьеру (котельная) выполнить из панели металлической стеновой трехслойной (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Раскладка панелей вертикальная.
Проемы:
Произвести установку секционных ворот цвет - белый (RAL9003) размером 4,0м (ширина) х 4,5м (высота) с механическим подъемным устройством..
В помещение котельной произвести установку металлического противопожарного дверного блока.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр (в один слой) с яч.100х100мм, шириной 1500мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции, утеплителя «Пеноплэкс» толщ. 50мм..
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩС. Общая нагрузка 22КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.
Водоснабжение: Осуществить из трубы полипропиленовой для холодного водоснабжения и стабилизированного полипропилена (согласно проекта).
Водооотведение: Произвести строительство септика на 10м3. Систему отвода канализационных стоков выполнить из трубы НПВХ 110мм.
Отопление: Произвести монтаж системы отопления ванны с дезраствором из нержавеющей трубы. Установить в пристройке к дезбарьеру электрический котел Proterm мощностью 18КВт. Заполнить систему отопления антифризом.

5.8. Автовесовая :
Размер: 34,0м (длина) х 6,0м (ширина) х 5,5м (высота); пристройка 3,0мх3,0мх2,5м..
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
  Пол пристройки: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм. Произвести укладку керамогранита.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Кровлю выполнить из профилированного настила Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Кровлю пристройки к весовой выполнить:
- наружная обшивка здания- профилированный настил Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
- внутренняя обшивка (потолок): панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 120мм, цвет обшивки с двух сторон - белый (RAL9003).
Скатность: Односкатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Стены весовой выполнить из профилированного листа, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Внутреннюю обшивку стен пристройки к весовой выполнить:
- панель металлическая стеновая трехслойная (покрытие сталь с двух сторон) с утеплителем из пенополиизоцианурата, толщиной 100мм, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Крепление панелей изнутри каркаса.
Раскладка панелей вертикальная.
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм, (в один слой) шириной 1000мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩС. Общая нагрузка 10КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.
Отопление: Произвести монтаж инфракрасных излучателей в количестве 4 шт. мощностью по 2КВт каждый.

5.9. Сенохранилище:
Размер: 36,0м (длина) х 18,0м (ширина) х 7,0м (высота до конька) х 5 (высота боковой стены).
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: монолитный железобетонный (выполнять согласно проекта).
Сваи: диаметром 400мм, глубина — 6000мм, шаг 3000мм. (выполнять согласно проекта);
Ростверк монолитный железобетонный: сечением 900мм (глубина) х 800 (ширина) (выполнять согласно проекта);
  Пол: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 200мм.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Кровлю выполнить из профилированного настила Н-45, цвет серо-белый (RAL9002). Под профилированный настил произвести укладку супердиффузионной мембраны.
Свес кровли составляет 0,6м.
Скатность: Двухскатная
Водосток: наружный неорганизованный.
Стены:
Стены выполнить из профилированного листа, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003).
Проемы:
Произвести установку распашных ворот из профилированного листа, наружный цвет - желтый (RAL1018), внутренний цвет - белый (RAL9003) размером 4,0м (ширина) х 4,0м (высота) — 2шт..
Отмостка: бетонная М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм (в один слой), шириной 1000мм, толщиной 150мм с устройством песчаного основания толщиной 200мм, гидроизоляции.
Электроснабжение и освещение: Установка ВРУ, ЩС. Общая нагрузка 10КВт. Выполнить заземление и молниезащиту. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Освещение светодиодное.

5.10. Силосно-сенажные траншеи - 2шт.:
Размер: 80,0м (длина) х 15,0м (ширина)х 3,0(высота боковой стены).
Фундаменты: (выполнять согласно проекта);
  Днище: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч. 100х100мм толщиной 200мм.
Стены:
Железобетонные монолитные толщ. 200мм, высотой 3000мм. Стены обваловать грунтом.

5.11. Навес для содержания телят в домиках.:
Размер: 61,0м (длина) х 10,5м (ширина)х 3,0(высота боковой стены).
Пролеты: однопролетное.
Фундамент: Сваи: (выполнять согласно проекта);
  Покрытие пола: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 150мм.
  Каркасы здания: стальные, рамного типа, на основе тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, включая прогонную систему.
Кровля:
Кровлю выполнить из профилированного настила Н-45, цвет серо-белый (RAL9002).
Свес кровли составляет 0,6м.
Скатность: односкатный
Водосток: наружный неорганизованный.

5.12. Выгульные площадки -2шт.:
Размер: 76,2м (длина) х 10,0м (ширина).
  Основание пола: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 200мм.
Ограждение: из профильной трубы 100х100х7мм высотой 1500мм.

5.13. Площадка для временного хранения твердого навоза:
Размер: 60,0м (длина) х 15,0м (ширина)х 1,5(высота боковой стены) с уклоном площадке к борту.
  Днище: монолитный бетонный М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 200мм.
Цоколь: Железобетонный монолитные толщ. 300мм, высотой 1000мм.

5.14. Бункера для комбикормов:
Два бункера для хранения комбикормов в количестве по 30тн каждый. Один бункер на 10тн.
Произвести подготовку основания под плиту размером 10500х3500 метра из уплотненного щебня толщиной 300мм. Произвести двойное армирование плиты из арматуры d12мм шагом 200х200мм. Выполнить устройство плиты из бетона М250 толщ. 400мм.

5.15. Дороги, проезды, подъездные пути, площадки:
Расчет площади покрытий выполнить согласно генеральному плану застройки.
Основание выполнить из монолитного бетона М250 с армированием стальной сеткой 5Вр с яч.100х100мм толщиной 200мм. по подготовленному основанию (уплотненный грунт, песчаная подготовка 100мм, гидроизоляция пленкой).

5.16. Пожарные резервуары:
Произвести строительство 2-х монолитных железобетонных пожарных резервуаров общим объемом 400м3. Толщина днища, стенок 300мм. Произвести оклеечную гидроизоляцию стен в два слоя.

5.17. Септики для сбора стоков:
Произвести строительство 2-х септиков сборных железобетонных объемом по 100м3 каждый.. Произвести обмазочную гидроизоляцию стен.

5.18. Ограждение:
Выполнить устройство светопрозрачного ограждения из стальной сетки, покрытой полимерными составами компании Fensys высотой 2 метра.

6.	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ:
Водоснабжение:
Выполнить бурение 2-х скважин с дебетом не менее 5 м3 в час каждая. От скважин к башням проложить подземный водопровод Ду 110мм. Произвести установку 2-х водонапорных башен объемом по 25 м3 каждая. От башен проложить подземный водопровод Ду 160мм, 110мм, 63мм, 32мм к корпусам, молочному блоку, санпропускнику, дезбарьеру, к контейнеру для падших животных. На территории комплекса установить два пожарных гидранта: возле корпуса для содержания молодняка и сенохранилища. Выполнить монтаж колодцев диаметром 1,5метра, где установлены пожарные гидранты — 2,0метра. При строительстве водяных колодцев использовать плиты перекрытия усиленные.
Электроснабжение:
Установить ГРЩ возле подстанции для подключения следующих потребителей:
- скважины - 2х7,5КВт,
- корпуса для содержания коров — 2х43КВт,
- корпус для содержания молодняка — 45КВт,
- молочный блок — 161 КВт,
- АБК (санпропускник) — 100 Квт,
- дезбарьер — 2х20КВт,
- автовесовая — 10КВт,
- гараж для хранения спец.техники — 10КВт,
- контейнер для падших животных — 7,5КВт,
- наружное освещение 20 КВт,
- водяной насос для пожарного водоснабжения 10КВт,
Выполнить в вышеперечисленные объекты по два кабельных ввода.
Выполнить дополнительное освещение сенохранилища, силосных ям и территории водонапорных башен.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
7.1. Поставку всех строительных материалов осуществляет Заказчик.
7.2. Обеспечить соответствие выполняемых работ строительным нормам и регламентам, действующим на момент проведения работ.
7.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течении гарантийного срока эксплуатации здания.
7.4. Использовать материалы для выполнения работ, отвечающие требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации, лицензия.
7.5. Подрядчик должен выполнить работы с применением материалов Заказчика, на своем оборудовании и своими инструментами. Технологическое оборудование и конструкции зданий согласно поставки Заказчика.
7.6. Завершение работ считать подписание актов приема-сдачи выполненных работ.
7.7. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при проведении СМР, сантехнических, газовых, электромонтажных работ согласно действующего законодательства РФ.
7.8. Гарантийный срок на выполненные работы 60 месяцев.

Приложением к настоящему Техническому заданию являются:
- генплан, схемы
- чертежи компании «Торговый дом Агрогруппа» «Размещение технологического оборудования».